微電腦  電源自動復閉器

AUTOMATIC

POWER

RECLOSING

APR605

使用說明書

概要

APR605是一部結合人工智慧與人性化組合的產品，不但可以提供您節省送電的人力，也可達到送電的安全與時效。

APR605電力系統的保護協調中，內部有三組OV及三組UV能監測電源現況。當電壓異常時能及時跳脫保護，電壓恢復正常後能智慧判斷幫助復電。況且同步偵測負載電驛動作，絕對不影響系統的保護協調。當負載事件發生時能有效自動閉鎖，以防止因設備故障再次投入而引起二次傷害。APR605機身小，安裝簡捷容易，沒有安裝空間的問題，背光液晶顯示，用電狀況一目了然。

提升用電品質及安全，APR605可提供您專業的選擇與復電最大保障。

產品特點

- 機身小，好裝配〈開孔尺寸：141×97mm〉

- 按鍵簡單，操作容易

- 中文液晶背光顯示

- 負載事件保護閉鎖

- 電壓異常跳脫保護

- 三組OV，三組UV監視電壓現況

- 智慧判斷幫助復電

- 負載事件時間記錄

- 電壓異常時間記錄

- 停電時間記錄

- 投入時間記錄

- 60筆事件記錄可供查詢

功能說明

| 功 能 | 型號APR605- |
| --- | --- |
|  | C1 C2 | CR1 CR2 |
| 1. | 中文液晶背光顯示。 | ＊ | ＊ |
| 2. | 三組OV，三組UV電壓現況偵測，顯示及電源電壓過高，過低，欠相時跳脫保護。 | ＊ | ＊ |
| 3. | 負載事件自動閉鎖，不影響保護協調。 | ＊ | ＊ |
| 4. | 復閉次數可調整設定1~3次，投次已滿解除自動。 | ＊ | ＊ |
| 5. | 投入延遲時間可調整設定1~99秒,每秒可調。 | ＊ | ＊ |
| 6. | 自動投入前，蜂鳴器警報告知及另一輔助接點提供遠距離警報告知使用。 | ＊ | ＊ |
| 7. | 電壓異常，負載事件，投次已滿有一輔助接點提供遠距離警報告知使用，並可設定警報開啟或關閉。 | ＊ | ＊ |
| 8. | 自動投入前，時間倒數並顯示倒數時間。 | ＊ | ＊ |
| 9. | 總投入次數查詢。 | ＊ | ＊ |
| 10. | 系統日期，時間顯示，可自由設定，不受停電影響。 |  | ＊ |
| 11. | 電壓異常發生日期，時間及當時三相電壓狀況記錄及查詢。 |  | ＊ |
| 12. | 負載事件發生日期，時間及當時三相電壓狀況記錄及查詢。 |  | ＊ |
| 13. | 停電發生日期，時間記錄及查詢。 |  | ＊ |
| 14. | 投入日期，時間記錄及查詢。 |  | ＊ |
| 15. | 60筆最新事件記錄可供查詢。 |  | ＊ |
| 16. | 具有手動/自動可選擇的鑰匙開關，避免非技術人員誤操作產生危險，手動模式下可使復閉器與原有控制迴路完全隔離，確保安全。 | ＊ | ＊ |

面板說明

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| 設定按鍵 | 選項按鍵 | 手動∕自動切換開關 |
| ＊設定系統日期，時間 | ＊選擇系統日期，時間 | ＊畫面鑰匙開關保護，避免非技術人員誤操作 |
| ＊設定投入次數 | ＊選擇投入次數畫面 | ＊手動模式：完全隔離自動控制迴路 |
| ＊設定投入延遲時間 | ＊選擇投入延遲時間畫面 | ＊手動轉自動：APR復歸後進入自動模式 |
| ＊設定故障警報開關 | ＊選擇監測現況畫面 |  |
| ＊總投入次數歸零 | ＊選擇故障警報開關畫面 |  |
| ＊查詢記錄資料 | ＊選擇總投入次數畫面 |  |
| ＊記錄清除 | ＊選擇記錄顯示畫面 |  |
|  | ＊選擇記錄清除畫面 |  |
|  | ＊調整數值 |  |

操作說明─時間設定

＊記錄型適用

操作說明─投入次數設定

操作說明─投入延遲設定

操作說明─現況顯示

操作說明─警報開關設定

操作說明─記錄顯示

＊記錄型適用                      ＊記錄型適用

操作說明─記錄清除

＊記錄型適用                   ＊記錄型適用

電器特性

| 型 號 | APR605C1 APR605CR1 | APR605C2 APR605CR2 |
| --- | --- | --- |
| 輸入電壓 〈1，2，3〉 | 3ø110V | 3 ø220V |
| 過高電壓電譯 | 135V | 245V |
| 不足電壓電譯 | 85V | 190V |
| 投入延遲時間 | 1～99秒〈每秒可調整設定〉 |
| 投入次數 | 1～3次〈可調整設定〉 |
| 投入輸出〈4，5〉 | AC120V 10A | AC240 5A |
| 跳脫輸出〈6，7〉 | AC120V 10A | AC240 5A |
| 投入警報輔助接點〈8，9〉 | AC120V 10A | AC240 5A |
| 事件警報輔助接點〈14，15〉 | AC120V 10A | AC240 5A |
| 斷路器投上輸入 〈10，11〉 | AC/DC 110V | AC/DC 220V |
| 負載事件閉鎖輸入〈12，13〉 | AC/DC 110V | AC/DC 220V |
| 使用溫度範圍 | 0～50℃ |
| 使用溼度範圍 | 15%～85% |
| 額定耗損 | 8VA |
| 適用範圍 | GCB，VCB，OCB，ACB…等各型斷路器 |

自動復閉器：ＡＰＲ６０５CＲ１

１２３

１---顯示文字  C：中文

２---是否記錄功能  R：是，SPACE：否

３---適用電壓  1：110VAC，2：220VAC

負載事件偵測器：ＣＴＵ０１

１---適用電壓  1：110VAC，2：220VAC

按裝配線圖

1 , 2 , 3：Ｒ,Ｓ,Ｔ電源 4 , 5 ：投入接點〈與CS-ON並接〉 6 , 7 ：跳脫接點〈與CS-OFF並接〉 8 , 9 ：投入警報輔助接點 10 , 11 ：斷路器投上偵測點〈與紅燈並接〉 12 , 13 ：負載事件閉鎖輸入點 14 , 15 ：事件警報輔助接點

負載事件偵測器〈CTU〉配線圖〈電驛無警報接點時加裝〉

自動投入動作時間

投入輸出接點〈4，5〉

投入警報輔助接點〈8，9〉

- 三相電壓均正常，且在可投入狀況，開始自動投入。

- 投入延遲時間內電壓有異常，即停止投入計時，等電壓恢復正常，重新投入計時。

- 投入延遲時間內檢測出斷路器已被投上，即停止投入計時並記錄投入時間〈記錄型〉。

- 投入訊號輸出結束後7秒，檢查斷路器是否投上，投上即投入記錄〈記錄型〉，沒投上則看是否繼續投入？

- 投入次數達到"投入設定次數"，即顯示投次已滿，解除並自動記錄之。

- 停電後或鑰匙開關手動轉自動，已投入次數歸零。

自動跳脫動作時間

跳脫輸出接點〈6,7〉

事件警報輔助接點〈14,15〉

負載事件自動閉鎖

- 負載事件偵測靈敏度25-30ms，偵測到後自動閉鎖。

- 負載事件自動閉鎖復歸：鑰匙開關手動轉自動。

外殼尺寸圖    外觀尺寸：182mm(W)× 112mm(H)× 185mm(D)

開孔尺寸：141mm(W)× 97mm(H)

外觀尺寸：183mm (W) 112mm(H)× 185mm(D)

開孔尺寸：141mm(W)× 97mm|(H)

# Text boxes

微電腦電源自動復閉器

AUTOMATIC  POWER  RECLOSING

自動   投入

選項  設定

自動

手動

(1)

(2)

(3)

電壓現況

OV

OK

UV

Rs St Tr

系  統  日  期

９６－０６－１２

１６－０５－３７

系  統  時  間

系  統  時  間

１６－０５－３７

９６－０５－１２

系  統  日  期

系  統  時  間

１６－０５－３７

９６－０５－１２

系  統  日  期

系  統  時  間

１６－０５－３７

９７－０５－１２

系  統  日  期

已 投 ０ 次

選項

設 定 ２ 次

投 入 次 數

系  統  時  間

１６－０５－３７

９６－０５－１２

系  統  日  期

設定

設定

選項

選項

選項

選項

選項

設定

設定

１６　秒

時 間 設 定

投 入 延 遲

設定

１５　秒

時 間 設 定

投 入 延 遲

投 入 次 數

已 投 ０ 次

設 定 ２ 次

投 入 次 數

已 投 ０ 次

設 定 ２ 次

投 入 次 數

設定

已 投 ０ 次

設 定 ３ 次

投 入 次 數

已 投 ０ 次

設 定 ３ 次

投 入 次 數

已 投 ０ 次

設 定 ２ 次

１５　秒

時 間 設 定

投 入 延 遲

１６　秒

時 間 設 定

投 入 延 遲

１５　秒

時 間 設 定

投 入 延 遲

Rs St Tr

OV

OK

UV

電壓現況

選項

選項

設定

設定

１５　秒

時 間 設 定

投 入 延 遲

Rs St Tr

OV

OK

UV

電壓現況

︾

︾

選項

︾

關 閉？

設定

０ ２ ５ 次

設定

總 投 入 數

關 閉？

開 啟

故 障 警 報

開 啟？

關 閉

故 障 警 報

選項

解 除 自 動

１８－５０－５９

９５－０３－２７

投 次 已 滿

９５－０５－０６

自 動 閉 鎖

０２－５２－５１

負 載 事 件

？

６０筆

１８－５０－５９

記 錄 顯 示

開 啟

故 障 警 報

選項

設定

M01 投次已滿

記錄

９５－０５－０６

記錄

０２－５２－５１

M01 負載事件

９５－０３－２７

？

６０筆

記 錄 顯 示

？

記 錄 清 除

選項

M01Rs St Tr

OV

OK

UV

160mm

設定(往下看資料)

設定

選項

設定

設定

80mm

OV

OK

UV

7.5mm

記 錄 顯 示

６０筆

？

M02 投次已滿

１８－５０－５９

記錄

９５－０３－２７

M01 負載事件

０２－５２－５１

記錄

９５－０５－０６

設定

？

記 錄 清 除

52C

141mm

97mm

10mm

112mm

160mm

92mm

15mm

2mmm

2mm

清 除 完 成

設定

選項

系  統  時  間

１６－０５－５７

９６－０５－１２

系  統  日  期

記 錄 清 除

？